## Laatutyökalu
| Sisäverkon tarkistuslista (Laatutyökalu) | Kohde
Yritys
| Versio 1.0, 1/2023 (SANT ry, STUL ry, Traficom) | Nimi
| (Perustuu sisäverkkomääräyksen 65 versioon E, D:n poikkeukset merkitty) | Pvm.
Urakoitsijat
Sähkö
Antenni
Yleiskaap.
|  | Lisätiedot |  | Kohteessa sovelletaan määräysversiota E/D/
OHJEET | - Kuvat ja määräyksen tekstilainaukset löydät viemällä kursorin otsikkosolun ylle. - Valitse vasemmalla olievien +/- -painikkeiden avulla ne rivit, jotka sopivat kyseiseen toteutukseen. - Jos et ole varma, onko toteutus oikein vai väärin, rastita "?"-merkillä otsikoitu sarake ja kirjoita kommenttikenttään lisätietoja. - Tulostusta varten valitse sarakkeet A-F ja tulosta valinta. - Jos jonkin solun teksti ei näy kokonaan, zoomaa välilehden koko sopivaksi oikean alalaidan säätimestä. - Tämä työkalu on apuväline laadunhallintaan. Se ei sisällä kaikkia määräyksen 65 vaatimuksia, eikä korvaa määräyksen vaatimia tarkastuspöytäkirjoja. - Jos määräys D poikkeaa E:stä, D:n vaatimus on kirjattu erikseen sulkuihin (M65D: ....) - Palautetta työkalusta voit antaa sähköpostiosoitteeseen sant(a)sant.fi otsikolla "Palautetta Laatutyökalusta".
← +/- avaa/sulkee ohjeet
1. | Ennen urakointia
A | Suunnitelman perustiedot | OK | Ei OK | ? | Kommentit | Kuva | M65
1 | Suunnitelma on tehty oikean määräysversion mukaisesti. | [5 empty] | 38
2 | Suunnitelman huoneistojen määrä, numerointi jne. vastaa todellista kohdetta (että ei ole vanhan kopio).
3 | Mahdolliset operaattorin erityisvaatimukset on huomoitu
B | Suunnitelman määräyksenmukaisuus | OK | Ei OK | ? | Kommentit | Kuva | M65
1 | Rakennettavien tai kunnostettavien eri sisäverkkojen tyypit ja rakenne (johtokaaviosuunnitelmat). | [5 empty] | 32
2 | Sisäverkkoa uudistettaessa tieto mahdollisista rinnalle jätettävistä sisäverkoista.
3 | Huoneistonumerointi.
4 | Liityntäkaapelien sisääntulot.
5 | Antennit ja antennimaston paikkaehdotus.
6 | Sisäverkkojen suunniteltu suorituskyky ja järjestelmäarvot.
7 | Päävahvistimen ja tähtipisteiden rakenne ja sijoitus.
8 | Kytkentäpaikkojen numerointi, rakenne ja sijainti.
9 | Tietoliikennerasioiden, antennirasioiden ja muiden liitäntärasioiden esimerkkityypit ja sijoitus.
10 | Suunnitellut materiaalit ja mahdolliset asennettavat laitteet.
11 | Kaapelireitit.
12 | Kaapelien suunnittelupituudet.
13 | Laitetilojen, kaappien, koteloiden ynnä muiden sellaisten varustukset, lukitus ja sijainnit.
14 | Sähkönsyötöt mahdollisine varmennuksineen.
15 | Maadoitukset ja potentiaalintasaukset.
16 | Paloturvallisuutta koskevat mahdolliset kohdekohtaiset erityisvaatimukset.
← +/- avaa/sulkee listan suunnitelman dokumentointivaatimuksista
C | Urakoitsijan tehtävät ja osaaminen | OK | Ei OK | ? | Kommentit | Kuva | M65
1 | Urakoitsijalla on suunnitelman mahdollisesti edellyttämät pätevyydet (A, T, AT, OL, ...).
2 | Urakoitsija on tarkastanut suunnitelman ja todennut/korjauttanut sen määräyksen mukaiseksi. | [5 empty] | MPS 2
3 | Jos kyseessä on yleiskaapelointi, urakoitsija on tehnyt laatusuunnitelman. | [5 empty] | 28
2. | Antennijärjestelmä
D | Alue-, nousu- ja kotikaapelointi | OK | Ei OK | ? | Kommentit | Kuva | M65
1 | Kaikki rakennusten sisälle asennetut kaapelit ovat vähintään paloluokan E (asuinrakennukset) tai D (toimistot ja julkiset rakennukset) mukaisia. (M65D: E minimi myös toimistoissa ja julkisissa rakennuksissa). Rakennusten väliset ulkokaapelit, jotka eivät täytä paloluokan E vaatimuksia, eivät kulje palo-osastosta toiseen (M65D: E-luokkaa heikompia kaapeleita saa tuoda korkeintaan 5 m pituudelta sisätiloihin). Uloskäytävien erityisvaatimukset on huomioitu. | [5 empty] | MPS 19
2 | Aluekaapelointi: Talo- ja mahdollisen alijakamon välillä kulkee a) yksi koaksiaalikaapeli ja 6 kuitua tai b) rakennuksen sisällä vaihtoehtoisesti kolme koaksiaalikaapelia. |  |  |  |  | kuva | 6
3 | Nousukaapelointi: Kotijakamoon talo- tai alijakamosta tuleva nousukaapelointi on tehty koaksiaalikaapelilla.
4 | Kotikaapelointi: Kotikaapelointi on tehty koaksiaalikaapelilla ja jokaisessa asuinhuoneessa on vähintään 1 antennirasia. Saneerauskohteissa minimivaatimus on 1 rasia per huoneisto. | [5 empty] | 6
E | Kotijakamo | OK | Ei OK | ? | Kommentit | Kuva | M65
1 | Kotijakamon pinta-ala on vähintään 0.24 m2, saneerauskohteissa 0,12 m2. Hyötysyvyys 90 mm molemmissa tapauksissa. Kotijakamoon on esteetön pääsy. | [5 empty] | 22
2 | Kotijakamoon on asennettu kiinteästi vähintään kaksi sähköpistorasiaa. | [5 empty] | 22
3 | Kotijakamossa on potentiaalintasauskisko ja se on yhdistetty min. 6 mm2 johtimella (Ke-Vi) ryhmäkeskuksen PE-kiskoon. Jos kotijakamo (ns. ryhmäkeskuksen IT-osa) ja ryhmäkeskus ovat samaa johtavaa rakennetta, yhdistäminen jakokeskuksen suojakiskoon voidaan tehdä keskuksen rungon välityksellä. (M65D: Yhdistämistä rungon välityksellä ei hyväksytä) | [5 empty] | 16
4 | Kaikkien kaapissa olevien kaapelien taivutussäteet ovat valmistajan ohjeiden mukaisissa rajoissa (kaapelin kuori ei saa rypistyä). | [5 empty] | MPS 27
5 | Kaapeleissa on käytetty puristettavia liittimia (kierrettäviä liittimiä ei saa käyttää), liitokset on tehty laadukkaasti (kaapelin ulkovaippa yltää liittimen sisälle ja liittimestä ei hapsota johdinlankoja) ja liittimet ovat täysin kaapeliin sopivia. |  |  |  |  | kuva | 25
6 | Haaroittimen avoimissa lähdöissä on päätevastukset. |  |  |  |  | kuva
7 | Haaroittimen taajuusalue on vähintään 5 – 1218 MHz. Heijastusvaimennusluokka 1 (M65D: ei vaadita). Huom. Jos taajuusalue yltää yli 2 GHz:iin, heijastusvaimennusluokka on todennäköisesti 3. |  |  |  |  | kuva | 26
8 | Haaroitin ja nousukaapelin vaippa on eristetty kotijakamon rungosta. Eristämistä ei vaadita vuonna 2015 tai myöhemmin rakennetuissa kiinteistöissä. (M65D: Eristettävä aina) |  |  |  |  | kuva | 16
F | Talo- ja alijakamo | OK | Ei OK | ? | Kommentit | Kuva | M65
1 | Tila(t) soveltuu kokonsa ja olosuhteidensa puolesta laite- ja jakamotekniikalle. Jakamotilassa tai -kaapissa on vain tietoliikennelaitteita ja laitteisiin on pääsy vain (tele)ammattilaisilla (lukitus). | [5 empty] | 18
2 | Tila ei sijaitse yksityisessä tilassa tai vain näiden kautta kuljettavissa olevassa tilassa (yhteiskäyttöinen tila esim. sähköpääkeskuksen kanssa on sallittu, jos kaappi on lukittu ja murtosuojattu). | [5 empty] | 17
3 | Talo- ja alijakamotilassa on vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa. | [5 empty] | 20.21
4 | Tilaan on asennettu potentiaalintasauskisko, joka on yhdistetty rakennuksen päämaadoituskiskoon. |  |  |  |  | kuva | 16
5 | Jokainen enintään 21U korkea jakamokaappi tai -teline on erikseen maadoitettu mahd. lyhyellä min. 4 mm2 johtimella (Ke-Vi) ja yli 21U korkea kaappi tai teline min. 16 mm2 johtimella maadoituskiskoon. | [5 empty] | MPS 16
6 | Kaapeleissa on käytetty puristettavia liittimia (kierrettäviä liittimiä ei saa käyttää) ja liitokset on tehty laadukkaasti (kaapelin ulkovaippa yltää liittimen sisälle ja liittimestä ei hapsota johdinlankoja). |  |  |  |  | kuva | 25
7 | Jaottimien taajuusalue on vähintään 5 – 1218 MHz. Heijastusvaimennusluokka 1 (M65D: ei vaadita). Huom. Jos taajuusalue yltää yli 2 GHz:iin, heijastusvaimennusluokka on todennäköisesti 3. |  |  |  |  | kuva | 26
8 | Jaottimet, vahvistimet ja kaapelien vaipat on liitetty potentiaalintasaukseen. |  |  |  |  | kuva | 16
9 | Kaapeleihin tehty/kiinnitetty selvät asuntokohtaiset merkinnät. |  |  |  |  | kuva | MPS 29
G | Antennimasto | OK | Ei OK | ? | Kommentit | Kuva | M65
1 | Maston päässä on suojahattu. |  |  |  |  | kuva | 8
2 | Antennikaapelille on tehty vesilenkki.
3 | Antennikaapelille on asennettu tiiviste.
4 | Tukiputki on korkeintaan n. 80 cm katon yläpuolella ja oikein päin.
5 | Maston ja tukiputken välissä on vesisuoja.
6 | Maston kiinnitysruuvit estävät putken kiertymän.
7 | Mastoputken kannatinruuviin pääsee käsiksi.
8 | Tukiputken tyvessä on läpivientitiivisteet.
9 | Ylempi puristuskiinnike on lähellä kattoa.
10 | Kiinnikkeiden etäisyys on vähintään 60 cm tai maston vapaa pituus/6.
11 | Maadoitusliitin ja -johdin on kiinnitetty tukiputken alapäähän luotettavasti.
12 | Maadoitusjohdin vähintään 16 mm2.
13 | Kaapelissa on varaa maston kaatamista varten.
← +/- avaa/sulkee antennimastoa koskevat rivit
H | Suorituskyky ja mittauspöytäkirjat | OK | Ei OK | ? | Kommentit | Kuva | M65
1 | Mittaukset on suoritettu ja mittaus-/tarkastuspöytäkirjat on tehty. Mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat sekä mittaustulosten raportointi ovat selkeälukuisia ja ammattimaisesti laadittuja. | [5 empty] | 29
2 | Uuden tai uudistetun verkon maksimivaimennus ei taajuudella 1000 MHz ylitä 45 desibeliä. | [5 empty] | 12
3 | Uuden tai uudistetun verkon vaimennus ei taajuudella 47 MHz alita 25 desibeliä (M65D: minimivaimennusta ei määritelty).
4 | Verkon kaltevuus eli vaimennusero 47 MHz vs. 1000 MHz taajuuksien välillä on uudessa ja uudistetussa verkossa max. 15 dB ja kunnostetussa verkossa max. 18 dB.
5 | Kaikki antennirasiat on mitattu. | [5 empty] | 31
6 | Kalibrointia vaativat mittalaitteet on kalibroitu (kalibrointitodistukset liitetään mukaan). | [5 empty] | 29
7 | Jos masto on asennettu, siitä on tehty lujuuslaskelma. | [5 empty] | 34
3. | ← +/- avaa/sulkee antennijärjestelmää koskevat rivit
3. | Yleiskaapelointi
I | Alue-, nousu- ja kotikaapelointi | OK | Ei OK | ? | Kommentit | Kuva | M65
1 | Kaikki rakennusten sisälle asennetut kaapelit ovat vähintään paloluokan E (asuinrakennukset) tai D (toimistot ja julkiset rakennukset) mukaisia. (M65D: E minimi myös toimistoissa ja julkisissa rakennuksissa). Rakennusten väliset ulkokaapelit, jotka eivät täytä paloluokan E vaatimuksia, eivät kulje palo-osastosta toiseen (M65D: E-luokkaa heikompia kaapeleita saa tuoda korkeintaan 5 m pituudelta sisätiloihin). Uloskäytävien erityisvaatimukset on huomioitu. | [5 empty] | MPS 19
Uudiskohteet:
2 | Kotikaapelointi: Jokaiseen asuinhuoneeseen on asennettu yksi kaksiosainen tai kaksi yksiosaista tietoliikennerasiaa. Kaapelointi rasioille on toteutettu vähintään kategorian 6 parikaapelein. | [5 empty] | 5
3 | Nousukaapelointi: Jokaisen huoneiston kotijakamoon on päätetty vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli ja neljä kategorian OS2 yksimuotokuitua (APC-hiottuihin liittimiin) Jos kiinteistöön on todennetusti saatavissa FTTH-liittymiä, parikaapelointi ei ole pakollista. (M65D: parikaapelointi vaaditaan aina.
4 | Aluekaapelointi: Optinen aluekaapelointi kuitujen osalta toteutettu seuraavasti: 4 x N + 6 (N=asuntojen lukumäärä). Parikaapelointi on toteutettu joko telekaapelilla tai kategorian 6 parikaapeilla. Telekaapelin toteutus: 1 pari x N, parikaapelin toteutus: 1 parikaapeli x N.
Saneeraus-/korjauskohteet:
5 | Kotikaapelointi: Vähintään yhteen asuinhuoneeseen on asennettu yksi kaksiosainen tai kaksi yksiosaista tietoliikennerasia. Kaapelointi rasioille on toteutettu vähintään kategorian 6 parikaapelein. Tietoliikennerasia ja kotikaapelointi voi olla myös toteuttamatta, jos huoneiston omistaja on tästä esittänyt kirjallisen pyynnön. | [5 empty] | 5
6 | Nousukaapelointi: Jokaisen huoneiston kotijakamoon on päätetty vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli ja neljä kategorian OS2 yksimuotokuitua (APC-hiottuihin liittimiin) tai jokaisen huoneiston kotijakamoon on päätetty neljä kategorian OS2 yksimuotokuitua (APC-hiottuihin liittimiin) ja huoneistosta löytyy toimintakuntoinen puhelinpistorasia.
7 | Aluekaapelointi: Optinen aluekaapelointi kuitujen osalta toteutettu seuraavasti: 4 x N + 6 (N=asuntojen lukumäärä). Parikaapelointi on toteutettu joko telekaapelilla tai kategorian 6 parikaapeilla. Telekaapelin toteutus: 1 pari x N, parikaapelin toteutus: 1 parikaapeli x N tai ainoastaan optisin kuiduin edellä kuvatulla mitoituksella, jos huoneistoista löytyy toimintakuntoinen puhelinpistorasia.
J | Kotijakamo | OK | Ei OK | ? | Kommentit | Kuva | M65
1 | Kotijakamon pinta-ala on vähintään 0.24 m2, saneerauskohteissa 0,12 m2. Hyötysyvyys 90 mm molemmissa tapauksissa. Kotiajakamoon on esteetön pääsy. | [5 empty] | 22
2 | WLAN-reitittimen kaapeleille on läpimeno jakamokaapissa.
3 | Kotijakamoon on asennettu kiinteästi vähintään kaksi sähköpistorasiaa. | [5 empty] | 22
4 | Kotijakamossa on potentiaalintasauskisko ja se on yhdistetty min. 6 mm2 johtimella (Ke-Vi) ryhmäkeskuksen PE-kiskoon. Jos kotijakamo (ns. ryhmäkeskuksen IT-osa) ja ryhmäkeskus ovat samaa johtavaa rakennetta, yhdistäminen jakokeskuksen suojakiskoon voidaan tehdä keskuksen rungon välityksellä. (M65D: Yhdistämistä rungon välityksellä ei hyväksytä) | [5 empty] | 16
5 | Kaikkien kaapissa olevien kaapelien taivutussäteet ovat valmistajan ohjeiden mukaisissa rajoissa. | [5 empty] | MPS 27
6 | Parikaapelien päättäminen on toteutettu asianmukaisesti (vähintään kategorian 6 komponentein) ja hyviä asennustapoja noudattaen. | [5 empty] | 5
7 | Suojattujen parikaapelien suojat on maadoitettu asianmukaisesti. (Poikkeus: jos sähkösyöttöjärjestelmä on TN-C- tai TN-C-S, suojia ei maadoiteta kotijakamossa.) | [5 empty] | MPS 16
8 | Parikaapeloinnin nousukaapelointi on kytketty (valmiuskytkentä) yhteen huoneiston tietoliikennerasiaan, joka on merkitty numerolla "1". |  |  |  |  | kuva | 28
9 | Optinen nousukaapelointi on päätetty erilliseen kannelliseen päätekoteloon, jossa jatkossuojaholkit on asennettu jatkossuojapidikkeeseen. Optiset liitinadapterit ja liittimet ovat vihreitä (APC-hiottuja) ja adapterien ohjaushahlot ovat samalla puolella. Optiset kuidut on päätetty koteloon hyviä asennustapoja noudattaen. |  |  |  |  | kuva | 28
K | Talo- ja alijakamo | OK | Ei OK | ? | Kommentit | Kuva | M65
1 | Tila(t) soveltuu kokonsa ja olosuhteidensa puolesta laite- ja jakamotekniikalle. Jakamotilassa tai -kaapissa on vain tietoliikennelaitteita ja laitteisiin on pääsy vain (tele)ammattilaisilla (lukitus). | [5 empty] | 18
2 | Tila ei sijaitse yksityisessä tilassa tai vain näiden kautta kuljettavissa olevassa tilassa (yhteiskäyttöinen tila esim. sähköpääkeskuksen kanssa on sallittu, jos kaappi on lukittu ja murtosuojattu). | [5 empty] | 17
3 | Talo- ja alijakamotilassa on vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa. | [5 empty] | 20.21
4 | Tilaan on asennettu potentiaalintasauskisko, joka on yhdistetty rakennuksen päämaadoituskiskoon. |  |  |  |  | kuva | 16
5 | Jokainen enintään 21U korkea jakamokaappi tai -teline on erikseen maadoitettu mahd. lyhyellä min. 4 mm2 johtimella (Ke-Vi) ja yli 21U korkea kaappi tai teline min. 16 mm2 johtimella potentiaalintasauskiskoon. | [5 empty] | MPS 16
6 | Optinen kaapelointi on asennettu ja päätetty päätepaneeleihin talojakamossa, liitinadapterit ja liittimet ovat vihreitä (APC) ja adapterien ohjaushahlot ovat samalla puolella (vasemmalla). Päättämistyö on tehty hyviä asennustapoja noudattaen. Paneeleihin ja kaapeleihin kiinnitetty selvät asuntokohtaiset merkinnät. |  |  |  |  | kuva | 28, MPS 29
7 | Alijakamossa asuntokohtaiset optiset aluekaapeloinnin kuidut on joko päätetty päätepaneeleihin tai jatkettu suoraan jatkoskoteloa tai -kaappia käyttäen optisiin nousukuituihin.
8 | Parikaapelointi on asennettu ja päätetty päätepaneeleihin talo- ja jakamossa, liittimet ovat vähintään kategorian 6 mukaisia. Päättämistyö on tehty hyviä asennustapoja noudattaen. Paneeleihin ja kaapeleihin kiinnitetty selvät asuntokohtaiset merkinnät. Suojattujen parikaapelien suojat on maadoitettu asianmukaisesti. |  |  |  |  | kuva | 5, MPS 29
9 | Telekaapelointi (jos on asennettu) on päätetty erotusrimoille talo- ja alijakamossa.
10 | Alijakamossa alue- ja nousukaapeloinnin päätteiden väliin on tehty valmiuskytkentä. | [5 empty] | 28
L | Suorituskyky ja mittauspöytäkirjat | OK | Ei OK | ? | Kommentit | Kuva | M65
1 | Mittaukset on suoritettu ja mittaus-/tarkastuspöytäkirjat on tehty. Kaikki (asunnot, tekniset tilat, laitekaapit, muut mahdolliset yhteydet) pysyvät siirtotiet on mitattu hyväksytysti määräyksen 65 sekä laatusuunnitelman mukaisin kirjauksin. Mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat sekä mittaustulosten raportointi ovat selkeälukuisia ja ammattimaisesti laadittuja.
2 | Parikaapelointi on mitattu parikaapelitesterillä (min. LEVEL III), ei sovellus- tai lähiverkkotesterillä. Testausrajapintana on pysyvä siirtotie, ei kanava (CHANNEL), mittausspesifikaationa on sovellettu: EN 50173-1 Class E Permanent Link, ei CAT6 (ANSI/TIA). | [5 empty] | MPS 33
3 | Telekaapelointi (jos asennettu aluekaapelointiin) on tarkastettu oikosulkujen, parien risteämien ja katkoksien osalta. | [5 empty] | 30
4 | Optinen kaapelointi on mitattu joko optisella tehomittaparilla tai valokaapelitutkalla. Testausrajapintana on pysyvä siirtotie. Vertailutehonmittaus on suoritettu optisella tehomittaparilla: 1-kytkentäkaapelin menetelmällä. Valokaapelitutkamittauksissa on käytetty sekä etu- että takamittakuituja. Sovelletut raja-arvot ovat 1,2 dB tai 1,4 dB. | [5 empty] | 11
5 | Kalibrointia vaativat mittalaitteet on kalibroitu (kalibrointitodistus esitettävä pyydettäessä). | [5 empty] | 29
← +/- avaa/sulkee yleiskaapelointia koskevat rivit
4. | Loppudokumentointi
M | Loppudokumentoinnin yleiskuva | OK | Ei OK | ? | Kommentit | Kuva | M65
1 | Dokumentointi vaikuttaa huolellisesti tehdyltä.
2 | Mukana on valokuvat tehdyistä asennuksista. Kaikki talo- ja alijakamot + yksi kotijakamo sekä niissä suoritetut asennukset (kuitupaneelit avattuna, kaapit avattuna,...). | [5 empty] | 34
N | Loppudokumentin määräyksenmukaisuus | OK | Ei OK | ? | Kommentit | Kuva | M65
1 | Käytettävissä olevien eri sisäverkkojen tyypit ja rakenne (johtokaaviot). | [5 empty] | 34
2 | Huoneistonumerointi.
3 | Liityntäkaapelien sisääntulot.
4 | Antennit, antennimaston sijainti ja antennimaston lujuuslaskelmat.
5 | Sisäverkkojen suorituskyky ja järjestelmäarvot sekä arvio verkkojen mahdollistamista palveluista.
6 | Päävahvistimen ja tähtipisteiden rakenne ja sijoitus.
7 | Kytkentäpaikkojen numerointi, rakenne ja sijainnit.
8 | Ristikytkentöjen kytkentäluettelot.
9 | Tietoliikennerasioiden, antennirasioiden ja muiden liitäntärasioiden tyypit ja sijoitus.
10 | Käytetyt materiaalit ja mahdolliset asennetut laitteet.
11 | Kaapelien sijainnit, pituudet ja asennustapa.
12 | Kaapelien, johtojen ja kuitujen numerointi.
13 | Kaapelireitit.
14 | Laitetilojen, kaappien, koteloiden ynnä muiden sellaisten varustukset, lukitus, sijainnit ja kulkureitit.
15 | Sähkönsyötöt mahdollisine varmennuksineen.
16 | Maadoitukset ja potentiaalintasaukset.
17 | Paloturvallisuutta koskevat mahdolliset kohdekohtaiset erityisvaatimukset.
18 | Jakamoista otettujen valokuvien perusteella on mahdollista todeta asennustyön määräyksenmukaisuus, kotijakamoista tulee valokuvata vähintään yksi.
← +/- avaa/sulkee listan loppudokumentointivaatimuksista
Note on H19: M65, kohta 38 Tätä määräystä sovelletaan: 1) uudisrakennuskohteissa sellaisiin projekteihin, joiden rakennuslupa on myönnetty 9.1.2023 tai sen jälkeen. 2) sisäverkkoja uudistettaessa tai kunnostettaessa sellaisiin projekteihin, joiden suunnittelu on aloitettu 9.1.2023 tai sen jälkeen. 3) 12 luvun osalta sellaisiin rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin, joiden rakennuslupahakemus on jätetty 1.1.2017 tai sen jälkeen. LISÄINFO Uusinta määräysversiota saa aina käyttää, mutta joskus voi olla tarpeen soveltaa sitä määräysversiota, joka oli voimassa, kun rakennuslupa myönnettiin tai uudistamisen/kunnostamisen suunnittelu alkoi: 9.1.2023 --> E 1.1.2020 --> D 1.2.2018 --> C 1.7.2016 --> B 1.1.2015 --> A 1.1.2014 --> 65
Note on H24: M65, kohta 32 Sisäverkoista on laadittava suunnitteludokumentit, joista ilmenee vähintään seuraavat asiat: 1) rakennettavien tai kunnostettavien eri sisäverkkojen tyypit ja rakenne (johtokaaviosuunnitelmat); 2) sisäverkkoa uudistettaessa tieto mahdollisista rinnalle jätettävistä sisäverkoista; 3) huoneistonumerointi; 4) liityntäkaapelien sisääntulot; 5) antennit ja antennimaston paikkaehdotus; 6) sisäverkkojen suunniteltu suorituskyky ja järjestelmäarvot; 7) päävahvistimen ja tähtipisteiden rakenne ja sijoitus; 8) kytkentäpaikkojen numerointi, rakenne ja sijainti; 9) tietoliikennerasioiden, antennirasioiden ja muiden liitäntärasioiden esimerkkityypit ja sijoitus; 10) suunnitellut materiaalit ja mahdolliset asennettavat laitteet; 11) kaapelireitit; 12) kaapelien suunnittelupituudet; 13) laitetilojen, kaappien, koteloiden ynnä muiden sellaisten varustukset, lukitus ja sijainnit; 14) sähkönsyötöt mahdollisine varmennuksineen; 15) maadoitukset ja potentiaalintasaukset; 16) paloturvallisuutta koskevat mahdolliset kohdekohtaiset erityisvaatimukset.
Note on H45: MPS, kohta 2 (Keitä määräys velvoittaa) Määräyksestä ei voida poiketa osapuolten välisellä sopimuksella. Urakoitsija ei voi myöskään poiketa määräyksen vaatimuksista sen perusteella, että suunnitelmat ovat määräyksen vastaiset.
Note on H46: M65, kohta 28 Yleiskaapelointijärjestelmän asentaminen on tehtävä standardisarjan SFS-EN 50174 mukaisesti. Ennen asennusta on laadittava laatusuunnitelma.
Note on H51: MPS, kohta 19 Soveltaminen: yleiset paloturvallisuusvaatimukset Yleinen vaatimus sisäverkon kaapelien palo-ominaisuuksista on standardin SFS 6000-5-52 [44] kohdassa 527.1.3, jossa vaaditaan vähintään luokan Eca käyttöä. Luokka Eca vastaa aikaisempaa vaatimusta, koska testausstandardi SFS-EN 60332-1-2 [51] on sama kuin aikaisemmin. SFS 6000-5-52 [48] kohdan 527.1.3 mukaan seuraavissa tiloissa on käytettävä vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttäviä kaapeleita:  maan alla olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä, kuten julkisissa liikuntatiloissa ja pysäköintilaitoksissa  maan päällä olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä ja tilasta poistuminen voi olla hidasta, esim. päiväkodeissa, kouluissa, vanhusten hoitolaitoksissa, toimistotiloissa, kauppakeskuksissa ja hotelleissa.
Note on H52: M65, kohta 6 Yhteisantenniverkon runkokaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen kotijakamoon ja kerrosjakamoon asennetaan oma koaksiaalikaapelointi. Kohdasta 6.1 poiketen yhteisantenniverkon aluekaapelointi voidaan toteuttaa talojakamon ja eri rakennuksessa sijaitsevan alijakamon välille myös vähintään yhdellä koaksiaalikaapelilla ja kuudella optisella yksimuotokuidulla. Aluekaapelointi talo- tai alijakamosta muihin alijakamoihin saman rakennuksen sisällä voidaan toteuttaa myös vähintään yhdellä koaksiaalikaapelilla ja kuudella optisella yksimuotokuidulla tai vaihtoehtoisesti vähintään kolmella koaksiaalikaapelilla.
Note on H54: M65, kohta 6 Kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava seuraavasti: 1) Uudisrakentamisessa jokaiseen asuinhuoneeseen asennetaan vähintään yksi antennirasia ja nämä rasiat kaapeloidaan koaksiaalikaapeleilla tähtiverkoksi huoneiston kotijakamoon. 2) Uudistettaessa kunkin huoneiston vähintään yhteen asuinhuoneeseen asennetaan antennirasia, joka kaapeloidaan koaksiaalikaapelilla huoneiston kotijakamoon.
Note on H57: M65, kohta 22 Kotijakamoiden suunnittelussa, sijoituksessa, mitoituksessa ja toteutuksessa on noudatettava ja jakamon tarkoitus huomioon ottaen kohdan 20.1 alakohtien 3 - 6 vaatimuksia kuitenkin niin, että seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät: 1) Uudisrakennuskohteissa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,24 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm. 2) Uudistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevaa sisäverkkoa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,12 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm.
Note on H58: M65, kohta 22 Kotijakamossa on oltava vähintään kaksi kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa.
Note on H59: M65, kohta 16 Kotijakamon kaappi tulee olla varustettuna potentiaalintasauskiskolla. Kisko yhdistetään jakokeskuksen PE-kiskoon 6 mm2 kuparijohtimella. Jos kotijakamo (ns. ryhmä-keskuksen IT-osa) ja ryhmäkeskus ovat samaa johtavaa rakennetta, yhdistäminen jakokeskuksen suojakiskoon voidaan tehdä keskuksen rungon välityksellä.
Note on H60: MPS, kohta 27 Kaapeleita ei taivuteta yli sallittujen taivutussäteiden tai puristeta nippusiteillä niiden rakenteita rikki. Kaapelit puretaan keloilta pyörittämällä kelaa, ei kaapelista vetäen. On hyvä huomata, että vaurioitunutta kaapelia ei voi korjata vaan se on korvattava kokonaan uudella kaapelilla.
Note on H61: M65 25 Koaksiaalikaapeloinnissa on kaapeleina käytettävä asennusympäristö huomioiden standardisarjan SFS-EN 50117 mukaisia, suojauskyvyltään vähintään luokan A koaksiaalikaapeleita sekä näiden kanssa mekaanisesti ja sähköisesti yhteensopivia kaapelikoon mukaisia liittimiä. Koaksiaalikaapeleiden liittiminä ei saa käyttää kierrettäviä liittimiä. Antenniverkon kaapeleiden ja liittämistarvikkeiden on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz.
Note on H63: M65, kohta26 Antenniverkon ja -järjestelmän passiivisten rakenneosien on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz. Antenniverkon jaottimien, haaroittimien ja liittimien heijastusvaimennusluokan on oltava 1 paitsi jos verkkoon rakennetaan valmius maanpäällisen television vastaanoton tai kaapelitelevisiovastaanoton lisäksi satelliittivälitaajuusvastaanottoon, jolloin voidaan käyttää heijastusvaimennusluokan 3 komponentteja.
Note on H64: M65, kohta 16 Antenniverkon nousukaapelit ja haaroittimet on eristettävä kotijakamon potentiaalintasauskiskosta ja metallikaapista. Kuitenkin rakennuksissa, joiden rakennusvuosi on 2015 tai uudempi, tätä nousukaapelien ja haaroittimien eristämistä ei tarvitse tehdä.
Note on H67: M65, kohta 18 Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on oltava estetty. Useaa eri tilaajaa palvelevat jakamot ja yleisiin tiloihin pinta-asennetut kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut ovelliset kotelot ja rasiat on lukittava yksilölliseen avaimeen perustuvalla lukituksella tai muulla luotettavalla tavalla. Talojakamon sekä sinne vievien kulkuväylien lukitus on järjestettävä niin, että sellaisten viestintäpalveluja kiinteistöön toimittavien teleyritysten ja -urakoitsijoiden henkilökunta, joilla on kiinteistön omistajan tai haltijan antama oikeutus, pääsee tarvittaessa viivytyksettä tilaan.
Note on H68: M65, kohta 17 Sisäverkon tietoturvallisuus eli tarvittavat lukitukset, rakenteellinen murtosuojaus sekä verkon rakenne ja käyttö on suunniteltava ja toteuttava ottaen huomioon kiinteistön ja siihen tulevien liittymien käyttötarkoitus sekä arvioidut uhat. Kytkentäpaikkoja ja tähtipisteitä, jotka sisältävät useaa eri tilaajaa palvelevia johtimia, ei saa sijoittaa asuin- tai toimitilahuoneistoon, muuhun vastaavaan yksityiseen tilaan tai vain näiden tilojen kautta kuljettavissa olevaan tilaan.
Note on H69: M65, kohdat 20 ja 21 Asuinkiinteistön talojakamossa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa. Pistorasioiden ylivirtasuojan mitoitusvirran tulee olla vähintään 10 A. Asuinkiinteistön alijakamoissa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa. Pistorasioiden ylivirtasuojan mitoitusvirran tulee olla vähintään 10 A.
Note on H70: M65, kohta 16 Talojakamossa ja alijakamoissa on oltava potentiaalintasauskisko tai -liitin, johon tarvittavat potentiaalintasausjohtimet voidaan liittää. Potentiaalintasauskiskosta tai -liittimestä on asennettava standardin SFS-EN 50310 mukainen potentiaalintasausjohdin rakennuksen pienjännitejärjestelmän päämaadoituskiskoon tai, jos sellaista ei ole, maadoituselektrodiin menevään maadoitusjohtimeen tai itse maadoituselektrodiin. Poikkeuksena standardin SFS-EN 50310 vaatimukseen, sisäverkoissa ei edellytetä yli 16 mm2 potentiaalintasausjohtimia. Jos rakennuksessa ei ole liityntää pien-jänniteverkkoon, talojakamon potentiaalintasauskisko tai -liitin on yhdistettävä maadoitusjohtimella standardin SFS 6000-5-54 mukaiseen maadoituselektrodiin.
Note on H71: MPS 65, kohta 16 Potentiaalintasausjohtimien on oltava standardin SFS-EN 50310 [33] mukaisia. Potentiaalintasauskiskosta - tai liittimestä rakennuksen (pää)maadoituskiskolle vedettävien potentiaalintasausjohtimien poikkipintojen (kuparijohdin) vähimmäisvaatimukset ovat:  4 mm2 kaapille tai telineelle, joka on matalampi tai yhtä suuri kuin 21 U (Huom.: Usein tässä tapauksessa käytetään 6 mm2 poikkipintaa)  16 mm2 kaapille tai telineelle, joka on korkeampi kuin 21 U sekä usean kaapin sijoitustiloille (esim. talojakamo tai kerrosjakamo) (Huom.: usean kaapin sijoitustilojen vaatimus poikkeaa standardin SFS-EN 50310 [33] vaatimuksesta) Talojakamon ja alijakamoiden kaikki metalliset telineet, kotelot ja jakamoon sijoitettujen telelaitteiden maadoitusliittimet yhdistetään potentiaalintasaukseen. Jokainen kaappi tai teline tulee yhdistää erikseen jakamon potentiaalintasauskiskoon. Potentiaalintasausta ei saa ketjuttaa.
Note on H72: M65, kohta 25 Koaksiaalikaapeloinnissa on kaapeleina käytettävä asennusympäristö huomioiden standardisarjan SFS-EN 50117 mukaisia, suojauskyvyltään vähintään luokan A koaksiaalikaapeleita sekä näiden kanssa mekaanisesti ja sähköisesti yhteensopivia kaapelikoon mukaisia liittimiä. Koaksiaalikaapeleiden liittiminä ei saa käyttää kierrettäviä liittimiä. Antenniverkon kaapeleiden ja liittämistarvikkeiden on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz.
Note on H73: M65, kohta26 Antenniverkon ja -järjestelmän passiivisten rakenneosien on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz. Antenniverkon jaottimien, haaroittimien ja liittimien heijastusvaimennusluokan on oltava 1 paitsi jos verkkoon rakennetaan valmius maanpäällisen television vastaanoton tai kaapelitelevisiovastaanoton lisäksi satelliittivälitaajuusvastaanottoon, jolloin voidaan käyttää heijastusvaimennusluokan 3 komponentteja.
Note on H74: M65, kohta 16 Talo- ja alijakamoiden metalliset telineet, kotelot ja jakamoon sijoitettujen telelaitteiden maadoitusliittimet on yhdistettävä luotettavalla tavalla erikseen potentiaalintasaukseen. Lisäksi talojakamossa kaapeleiden metalliset suojakerrokset on yhdistettävä potentiaalintasaukseen. Useita rakennuksia sisältävän kiinteistön eri rakennusten alijakamoissa telineet, laitteet ja kaapelit on maadoitettava kuten talojakamossa. Useita rakennuksia sisältävän kiinteistön eri rakennusten suojajohtimet ja toiminnalliset maadoitusjohtimet on kytkettävä yhteen yhteiseen päämaadoituskiskoon.
Note on H75: MPS, kohta 29 4) Verkon merkinnät ja piirustukset Tarkastetaan, että tietoliikennerasioiden, antennirasioiden, kytkentäpaneelien, kaapeleiden ja telineiden merkinnät on tehty ja dokumentoitu. Talo- ja alijakamoissa kytkentäpaneelin merkinnät tulee tehdä huoneistonumeroin tai -tunnuksin. Tarkastuksessa huolehditaan siitä, että dokumentit ovat selkeitä ja vastaavat kaikilta osin verkon rakennetta ja toteutusta sekä tämän määräyksen vaatimuksia verkon dokumentoinnin vähimmäistasosta.
Note on H78: M65, kohta 8 Antennimastolle on valittava mittaamalla lähetysten vastaanottoon soveltuva paikka. Masto- ja tukiputkena on käytettävä riittävän kestävää putkea. Mastorakenne on asennettava pystysuoraan ja se on kiinnitettävä siten, että se kestää siihen kohdistuvan tuulenpaineen. Mastorakenne on vesisuojattava. Tukiputki on kiinnitettävä luotettavasti. Tukiputken kiinnitetyn osan pituuden on oltava vähintään kuudesosa koko maston vapaasta pituudesta ja kuitenkin vähintään 60 cm. Maston ja tukiputken kiinnitykset on sijoitettava siten, että ne voidaan tarvittaessa helposti tarkastaa ja kiristää. Vastaanottoantennit on kiinnitettävä mastoputkeen vähintään 80 cm etäisyydelle toisistaan ja niin, että eri antennien elementit eivät pääse koskettamaan toisiaan.
Note on H95: M65, kohta 29 Rakennettujen sisäverkkojen ja tehtyjen muutosten osalta kunnostettujen sisäverkkojen vaatimustenmukaisuus on ennen verkkojen käyttöönottoa testattava ja tarkastettava. Sisäverkoista mitataan sisäverkon toimivuus ja suorituskyky. Mittauksissa on käytettävä kalibroituja mittauslaitteita. Seuraavat asiat on tarkastettava: 1) kaapeloinnin, kaapeliteiden ja laitetilojen asennukset; 2) sähkönsyötön, maadoitusten ja potentiaalintasausten toteutus; 3) verkon rakenne ja mitoitus; 4) verkon merkinnät ja piirustukset; sekä 5) asennusten laatu.
Note on H96: M65, kohta 12 Uuden ja uudistetun antenniverkon aiheuttama vaimennus 1000 MHz:llä saa olla enintään 45 dB, vaimennus 47 MHz:llä on oltava vähintään 25 dB ja vaimennuksen aiheuttama signaalin tasoero taajuusalueella 47 – 1000 MHz saa olla enintään 15 dB. Kunnostetun antenniverkon vaimennuksen aiheuttama signaalin tasoero taajuusalu-eella 47 – 1000 MHz saa olla enintään 18 dB.
Note on H99: M65, kohta 31 Antenniverkon jokaisesta antennirasiasta on mitattava passiivisen antenniverkon (jakoverkon) signaalitasot ala- ja ylärajataajuuksilla (47 ja 1000 MHz). Jokaiselle antennirasialle on laskettava antenniverkon vaimennus ja sen aiheuttama signaalin tasoero mitatuilla ala- ja ylärajataajuuksilla (47 ja 1000 MHz).
Note on H100: M65 30§ Mittauksissa on käytettävä kalibroituja mittauslaitteita.
Note on H101: M65, kohta 34 (loppudokumentointi) 4) antennit, antennimaston sijainti ja antennimaston lujuuslaskelmat
Note on H108: MPS, kohta 19 Soveltaminen: yleiset paloturvallisuusvaatimukset Yleinen vaatimus sisäverkon kaapelien palo-ominaisuuksista on standardin SFS 6000-5-52 [44] kohdassa 527.1.3, jossa vaaditaan vähintään luokan Eca käyttöä. Luokka Eca vastaa aikaisempaa vaatimusta, koska testausstandardi SFS-EN 60332-1-2 [51] on sama kuin aikaisemmin. SFS 6000-5-52 [48] kohdan 527.1.3 mukaan seuraavissa tiloissa on käytettävä vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttäviä kaapeleita:  maan alla olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä, kuten julkisissa liikuntatiloissa ja pysäköintilaitoksissa  maan päällä olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä ja tilasta poistuminen voi olla hidasta, esim. päiväkodeissa, kouluissa, vanhusten hoitolaitoksissa, toimistotiloissa, kauppakeskuksissa ja hotelleissa.
Note on H110: M65, kohta 5 Asuinkiinteistön aluekaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan optinen kaapelointi ja telekaapelilla tai vähintään kategorian 6 komponenteilla toteutettu parikaapelointi. Parikaapelointi on toteutettava siten, että jokaisen asuinhuoneiston käyttöön varataan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli tai käytettäessä telekaapeleita vähintään yksi johdinpari. Yleiskaapelointijärjestelmässä voidaan käyttää myös kategoriaa 6 korkeamman kategorian kaapeleita ja komponentteja. Optinen aluekaapelointi on toteutettava siten, että jokaista asuinhuoneistoa kohden asennetaan vähintään neljä optista yksimuotokuitua. Lisäksi talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan vähintään kuusi optista yksimuotokuitua. Nousukaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talo- tai alijakamosta jokaiseen asuinhuoneiston kotijakamoon asennetaan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli ja neljä optista yksimuotokuitua. Sisäverkkoa uudistettaessa momenteissa 1 ja 3 mainittua parikaapelointia ei kuitenkaan ole pakko rakentaa, mikäli kiinteistölle on uudistamisen jälkeen saatavissa kuitu kotiin (FTTH) -liittymiä ja olemassa oleva puhelinsisäjohtoverkko jää käyttöön. Lisäksi vanhan puhelinsisäjohtoverkon toimivuus ja johdinparien kytkennät on tarkistettava huoneistokohtaisesti ja verkosta on laadittava tarkastusasiakirja. Talojakamosta jokaiseen huoneistoon on oltava vähintään yksi toimintakykyinen johdinpari. Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.iten kuin 1-4 momenteissa määrätään. Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.
Note on H114: M65, kohta 5 Asuinkiinteistön aluekaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan optinen kaapelointi ja telekaapelilla tai vähintään kategorian 6 komponenteilla toteutettu parikaapelointi. Parikaapelointi on toteutettava siten, että jokaisen asuinhuoneiston käyttöön varataan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli tai käytettäessä telekaapeleita vähintään yksi johdinpari. Yleiskaapelointijärjestelmässä voidaan käyttää myös kategoriaa 6 korkeamman kategorian kaapeleita ja komponentteja. Optinen aluekaapelointi on toteutettava siten, että jokaista asuinhuoneistoa kohden asennetaan vähintään neljä optista yksimuotokuitua. Lisäksi talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan vähintään kuusi optista yksimuotokuitua. Nousukaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talo- tai alijakamosta jokaiseen asuinhuoneiston kotijakamoon asennetaan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli ja neljä optista yksimuotokuitua. Sisäverkkoa uudistettaessa momenteissa 1 ja 3 mainittua parikaapelointia ei kuitenkaan ole pakko rakentaa, mikäli kiinteistölle on uudistamisen jälkeen saatavissa kuitu kotiin (FTTH) -liittymiä ja olemassa oleva puhelinsisäjohtoverkko jää käyttöön. Lisäksi vanhan puhelinsisäjohtoverkon toimivuus ja johdinparien kytkennät on tarkistettava huoneistokohtaisesti ja verkosta on laadittava tarkastusasiakirja. Talojakamosta jokaiseen huoneistoon on oltava vähintään yksi toimintakykyinen johdinpari. Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.iten kuin 1-4 momenteissa määrätään. Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.
Note on H119: M65, kohta 22 Kotijakamoiden suunnittelussa, sijoituksessa, mitoituksessa ja toteutuksessa on noudatettava ja jakamon tarkoitus huomioon ottaen kohdan 20.1 alakohtien 3 - 6 vaatimuksia kuitenkin niin, että seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät: 1) Uudisrakennuskohteissa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,24 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm. 2) Uudistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevaa sisäverkkoa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,12 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm.
Note on H121: M65, kohta 22 Kotijakamossa on oltava vähintään kaksi kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa.
Note on H122: M65, kohta 16 Kotijakamon kaappi tulee olla varustettuna potentiaalintasauskiskolla. Kisko yhdistetään jakokeskuksen PE-kiskoon 6 mm2 kuparijohtimella. Jos kotijakamo (ns. ryhmä-keskuksen IT-osa) ja ryhmäkeskus ovat samaa johtavaa rakennetta, yhdistäminen jakokeskuksen suojakiskoon voidaan tehdä keskuksen rungon välityksellä.
Note on H123: MPS, kohta 27 Kaapeleita ei taivuteta yli sallittujen taivutussäteiden tai puristeta nippusiteillä niiden rakenteita rikki. Kaapelit puretaan keloilta pyörittämällä kelaa, ei kaapelista vetäen. On hyvä huomata, että vaurioitunutta kaapelia ei voi korjata vaan se on korvattava kokonaan uudella kaapelilla.
Note on H124: M65, kohta 5 Asuinkiinteistön aluekaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan optinen kaapelointi ja telekaapelilla tai vähintään kategorian 6 komponenteilla toteutettu parikaapelointi. Parikaapelointi on toteutettava siten, että jokaisen asuinhuoneiston käyttöön varataan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli tai käytettäessä telekaapeleita vähintään yksi johdinpari. Yleiskaapelointijärjestelmässä voidaan käyttää myös kategoriaa 6 korkeamman kategorian kaapeleita ja komponentteja.
Note on H125: MPS, kohta 16 Jos rakennuksessa on TN-C-tai TN-C-S-sähkönjakelujärjestelmä, on vaarana, että tietyt potentiaalintasaustoimenpiteet aiheuttavat PEN-johtimen virran eli ns. nollavirran osittaisen kulkemisen myös suojatun parikaapelin suojassa tai koaksiaalikaapelin ulkojohtimessa. Määräys kieltääkin tällaisten toimenpiteiden käytön sisäverkossa. Tyypillinen esimerkkitilanne on vanha asuin- tai toimitilakerrostalo, jossa rakennuksen sähkönjakelun nousujohdoissa on PEN-johtimet ja TN-S-järjestelmä on käytössä vain ryhmäkeskuksista eteenpäin. Tällaisissa tapauksissa:  antenniverkon haaroitinta ei saa yhdistää kotijakamon potentiaalitasauskiskoon, eikä se saa olla kosketuksessa kotijakamon metallikaapin rungon kanssa. Tämän vuoksi kotijakamon haaroitin tulee eristää kaapin rungosta sopivan eristerakenteen (esimerkiksi muovi- tai vanerilevyn) avulla.  suojatun nousukaapelin suojaa ei saa yhdistää kotijakamon potentiaalintasauskiskoon, eikä se saa olla sähköisessä yhteydessä kotijakamon metallikaapin runkoon. Edellä mainitut vaatimukset toteutuvat helpoimmin, kun suojatun nousukaapelin suoja katkaistaan, eikä sitä päätetä kotijakamossa lainkaan. Talojakamossa suoja tulee kuitenkin päättää ja potentiaalintasaus toteuttaa.
Note on H126: M65, kohta 28 Huoneistokohtaisen parikaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin on muodostettava valmiiksi kytketty yhteys talojakamosta kotijakamoon. Kotijakamossa on kytkettävä valmiiksi parikaapeliyhteys yhdelle asuinhuoneiston tietoliikennerasialle. Tämä rasia on merkittävä numerolla 1.
Note on H127: M65, kohta 28 Asuinkiinteistöissä optisten liittimien on oltava APC-hiottuja tyypin LC- tai SC-liittimiä, jotka täyttävät vaimennusluokan B ja heijastusvaimennusluokan 1 vaatimukset standardin SFS-EN 61755-2-2 mukaisesti sekä optisen liitännän geometriset vaatimukset standardin SFS-EN 61755-3-2 mukaisesti.
Note on H130: M65, kohta 18 Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on oltava estetty. Useaa eri tilaajaa palvelevat jakamot ja yleisiin tiloihin pinta-asennetut kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut ovelliset kotelot ja rasiat on lukittava yksilölliseen avaimeen perustuvalla lukituksella tai muulla luotettavalla tavalla. Talojakamon sekä sinne vievien kulkuväylien lukitus on järjestettävä niin, että sellaisten viestintäpalveluja kiinteistöön toimittavien teleyritysten ja -urakoitsijoiden henkilökunta, joilla on kiinteistön omistajan tai haltijan antama oikeutus, pääsee tarvittaessa viivytyksettä tilaan.
Note on H131: M65, kohta 17 Sisäverkon tietoturvallisuus eli tarvittavat lukitukset, rakenteellinen murtosuojaus sekä verkon rakenne ja käyttö on suunniteltava ja toteuttava ottaen huomioon kiinteistön ja siihen tulevien liittymien käyttötarkoitus sekä arvioidut uhat. Kytkentäpaikkoja ja tähtipisteitä, jotka sisältävät useaa eri tilaajaa palvelevia johtimia, ei saa sijoittaa asuin- tai toimitilahuoneistoon, muuhun vastaavaan yksityiseen tilaan tai vain näiden tilojen kautta kuljettavissa olevaan tilaan.
Note on H132: M65, kohta 20 Asuinkiinteistön talojakamossa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa. M65, kohta 21 Asuinkiinteistön alijakamoissa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa
Note on H133: M65, kohta 16 Kotijakamon kaappi tulee olla varustettuna potentiaalintasauskiskolla. Kisko yhdistetään jakokeskuksen PE-kiskoon 6 mm2 kuparijohtimella.
Note on H134: MPS 65 17§ Potentiaalintasausjohtimien on oltava standardin SFS-EN 50310 [33] mukaisia. Potentiaalintasauskiskosta tai -liittimestä rakennuksen (pää)maadoituskiskolle vedettävien potentiaalintasausjohtimien poikkipintojen (kuparijohdin) vähimmäisvaatimukset ovat:  4 mm2 kaapille tai telineelle, joka on matalampi tai yhtä suuri kuin 21 U (Huom.: Usein tässä tapauksessa käytetään 6 mm2 poikkipintaa)  16 mm2 kaapille tai telineelle, joka on korkeampi kuin 21 U sekä usean kaapin sijoitustiloille (esim. talojakamo tai kerrosjakamo) (Huom.: usean kaapin sijoitustilojen vaatimus poikkeaa standardin SFS-EN 50310 [33] vaatimuksesta) Talojakamon ja alijakamoiden kaikki metalliset telineet, kotelot ja jakamoon sijoitettujen telelaitteiden maadoitusliittimet yhdistetään potentiaalintasaukseen. Jokainen kaappi tai teline tulee yhdistää erikseen jakamon potentiaalintasauskiskoon. Potentiaalintasausta ei saa ketjuttaa.
Note on H135: M65 28 Asuinkiinteistöissä optisten liittimien on oltava APC-hiottuja tyypin LC- tai SC-liittimiä, jotka täyttävät vaimennusluokan B ja heijastusvaimennusluokan 1 vaatimukset standardin SFS-EN 61755-2-2 mukaisesti sekä optisen liitännän geometriset vaatimukset standardin SFS-EN 61755-3-2 mukaisesti. MPS 29 4) Verkon merkinnät ja piirustukset Tarkastetaan, että tietoliikennerasioiden, antennirasioiden, kytkentäpaneelien, kaapeleiden ja telineiden merkinnät on tehty ja dokumentoitu. Talo- ja alijakamoissa kytkentäpaneelin merkinnät tulee tehdä huoneistonumeroin tai -tunnuksin. Tarkastuksessa huolehditaan siitä, että dokumentit ovat selkeitä ja vastaavat kaikilta osin verkon rakennetta ja toteutusta sekä tämän määräyksen vaatimuksia verkon dokumentoinnin vähimmäistasosta.
Note on H137: M65, kohta 5 Asuinkiinteistön aluekaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan optinen kaapelointi ja telekaapelilla tai vähintään kategorian 6 komponenteilla toteutettu parikaapelointi. Parikaapelointi on toteutettava siten, että jokaisen asuinhuoneiston käyttöön varataan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli tai käytettäessä telekaapeleita vähintään yksi johdinpari. Yleiskaapelointijärjestelmässä voidaan käyttää myös kategoriaa 6 korkeamman kategorian kaapeleita ja komponentteja. MPS, kohta 29 4) Verkon merkinnät ja piirustukset Tarkastetaan, että tietoliikennerasioiden, antennirasioiden, kytkentäpaneelien, kaapeleiden ja telineiden merkinnät on tehty ja dokumentoitu. Talo- ja alijakamoissa kytkentäpaneelin merkinnät tulee tehdä huoneistonumeroin tai -tunnuksin. Tarkastuksessa huolehditaan siitä, että dokumentit ovat selkeitä ja vastaavat kaikilta osin verkon rakennetta ja toteutusta sekä tämän määräyksen vaatimuksia verkon dokumentoinnin vähimmäistasosta.
Note on H139: M65, kohta 28 Huoneistokohtaisen parikaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin on muodostettava valmiiksi kytketty yhteys talojakamosta kotijakamoon. Kotijakamossa on kytkettävä valmiiksi parikaapeliyhteys yhdelle asuinhuoneiston tietoliikennerasialle. Tämä rasia on merkittävä numerolla 1.
Note on H143: MPS, kohta 33 Tarkastuspöytäkirjaan sisällytetään tai liitetään dokumentoidut mittaustulokset kaikista suoritetuista mittauksista ja näiden perusteella lasketuista 32.2 §:n mukaisista suorituskykyarvoista. Ei riitä, että mittauksista dokumentoidaan vain pelkkä mittauksen lopputulos (pass/fail), vaan tarkastuspöytäkirjaan pitää liittää myös mittaustulokset pysyvän siirtotien suorituskykyyn vaikuttavista parametreista (ks. SFS-EN 50173-1). Näin osoitetaan, että verkko on toimiva ja suorituskyvyltään tämän määräyksen mukainen.
Note on H144: M65, kohta 30 Telekaapeleilla toteutetun aluekaapeloinnin osalta on tarkistettava johdinparien kytkentä, oikosulut ja katkokset sekä värijärjestelmän mukainen kytkentäjärjestys.
Note on H145: M65, kohta 11 Asuinkiinteistöjen optisen kaapeloinnin pysyvien siirtoteiden vaimennus aallonpituuksilla 1310 nm ja 1550 nm saa olla enintään: 1) 1,2 dB, kun pysyvän siirtotien pituus ≤ 250 m 2) 1,4 dB, kun pysyvän siirtotien pituus > 250 m ja ≤ 500m 3) Mikäli pysyvien siirtoteiden kokoonpanossa on käytetty mekaanisia kuitujatkoksia, saa vaimennus olla enintään edellä pysyvän siirtotien pituuden mukaan määritellyn vaatimuksen suuruinen + 0,2 dB jokaista mekaanista jatkosta kohden.
Note on H146: M65, kohta 29 Sisäverkoista mitataan sisäverkon toimivuus ja suorituskyky. Mittauksissa on käytettävä kalibroituja mittauslaitteita.
Note on H154: M65, kohta 24 18) jakamoista otettujen valokuvien perusteella on mahdollista todeta asennustyön määräyksenmukaisuus, kotijakamoista tulee valokuvata vähintään yksi.
Note on H157: M65, kohta 34 Rakennetuista, uudistetuista sisäverkkoista ja tehtyjen muutosten osalta kunnostetuista sisäverkoista on ennen verkon käyttöönottoa laadittava ja luovutettava työn tilaajalle verkkojen käytössä ja ylläpidossa tarvittavat loppudokumentit, joista ilmenee vähintään seuraavat asiat: 1) käytettävissä olevien eri sisäverkkojen tyypit ja rakenne (johtokaaviot); 2) huoneistonumerointi; 3) liityntäkaapelien sisääntulot; 4) antennit, antennimaston sijainti ja antennimaston lujuuslaskelmat; 5) sisäverkkojen suorituskyky ja järjestelmäarvot sekä arvio verkkojen mahdollistamista palveluista; 6) päävahvistimen ja tähtipisteiden rakenne ja sijoitus; 7) kytkentäpaikkojen numerointi, rakenne ja sijainnit; 8) ristikytkentöjen kytkentäluettelot; 9) tietoliikennerasioiden, antennirasioiden ja muiden liitäntärasioiden tyypit ja sijoitus; 10) käytetyt materiaalit ja mahdolliset asennetut laitteet; 11) kaapelien sijainnit, pituudet ja asennustapa; 12) kaapelien, johtojen ja kuitujen numerointi; 13) kaapelireitit; 14) laitetilojen, kaappien, koteloiden ynnä muiden sellaisten varustukset, lukitus, sijainnit ja kulkureitit; 15) sähkönsyötöt mahdollisine varmennuksineen; 16) maadoitukset ja potentiaalintasaukset; 17) paloturvallisuutta koskevat mahdolliset kohdekohtaiset erityisvaatimukset; 18) jakamoista otettujen valokuvien perusteella on mahdollista todeta asennustyön määräyksenmukaisuus, kotijakamoista tulee valokuvata vähintään yksi.

## Määräystekstit
A 1 | M65, kohta 38 Tätä määräystä sovelletaan: 1) uudisrakennuskohteissa sellaisiin projekteihin, joiden rakennuslupa on myönnetty 9.1.2023 tai sen jälkeen. 2) sisäverkkoja uudistettaessa tai kunnostettaessa sellaisiin projekteihin, joiden suunnittelu on aloitettu 9.1.2023 tai sen jälkeen. 3) 12 luvun osalta sellaisiin rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin, joiden rakennuslupahakemus on jätetty 1.1.2017 tai sen jälkeen. LISÄINFO Uusinta määräysversiota saa aina käyttää, mutta joskus voi olla tarpeen soveltaa sitä määräysversiota, joka oli voimassa, kun rakennuslupa myönnettiin tai uudistamisen/kunnostamisen suunnittelu alkoi: 9.1.2023 --> E 1.1.2020 --> D 1.2.2018 --> C 1.7.2016 --> B 1.1.2015 --> A 1.1.2014 --> 65
B1-17 | M65, kohta 32 Sisäverkoista on laadittava suunnitteludokumentit, joista ilmenee vähintään seuraa-vat asiat: 1) rakennettavien tai kunnostettavien eri sisäverkkojen tyypit ja rakenne (johtokaaviosuunnitelmat); 2) sisäverkkoa uudistettaessa tieto mahdollisista rinnalle jätettävistä sisäverkoista; 3) huoneistonumerointi; 4) liityntäkaapelien sisääntulot; 5) antennit ja antennimaston paikkaehdotus; 6) sisäverkkojen suunniteltu suorituskyky ja järjestelmäarvot; 7) päävahvistimen ja tähtipisteiden rakenne ja sijoitus; 8) kytkentäpaikkojen numerointi, rakenne ja sijainti; 9) tietoliikennerasioiden, antennirasioiden ja muiden liitäntärasioiden esimerkkityy-pit ja sijoitus; 10) suunnitellut materiaalit ja mahdolliset asennettavat laitteet; 11) kaapelireitit; 12) kaapelien suunnittelupituudet; 13) laitetilojen, kaappien, koteloiden ynnä muiden sellaisten varustukset, lukitus ja sijainnit; 14) sähkönsyötöt mahdollisine varmennuksineen; 15) maadoitukset ja potentiaalintasaukset; 16) paloturvallisuutta koskevat mahdolliset kohdekohtaiset erityisvaatimukset.
C1 | MPS, kohta 2 (Keitä määräys velvoittaa) Määräyksestä ei voida poiketa osapuolten välisellä sopimuksella. Urakoitsija ei voi myöskään poiketa määräyksen vaatimuksista sen perusteella, että suunnitelmat ovat määräyksen vastaiset.
C 3 | M65, kohta 28 Yleiskaapelointijärjestelmän asentaminen on tehtävä standardisarjan SFS-EN 50174 mukaisesti. Ennen asennusta on laadittava laatusuunnitelma.
D 1 | MPS, kohta 19 Soveltaminen: yleiset paloturvallisuusvaatimukset Yleinen vaatimus sisäverkon kaapelien palo-ominaisuuksista on standardin SFS 6000-5-52 [44] kohdassa 527.1.3, jossa vaaditaan vähintään luokan Eca käyttöä. Luokka Eca vastaa aikaisempaa vaatimusta, koska testausstandardi SFS-EN 60332-1-2 [51] on sama kuin aikaisemmin. SFS 6000-5-52 [48] kohdan 527.1.3 mukaan seuraavissa tiloissa on käytettävä vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttäviä kaapeleita: - maan alla olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä, kuten julkisissa liikuntatiloissa ja pysäköintilaitoksissa - maan päällä olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä ja tilasta poistuminen voi olla hidasta, esim. päiväkodeissa, kouluissa, vanhusten hoitolaitoksissa, toimistotiloissa, kauppakeskuksissa ja hotelleissa.
D 2 | M65, kohta 6 Yhteisantenniverkon runkokaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen kotijakamoon ja kerrosjakamoon asennetaan oma koaksiaalikaapelointi. Ensimmäisestä momentista poiketen yhteisantenniverkon aluekaapelointi voidaan toteuttaa talojakamon ja eri rakennuksessa sijaitsevan alijakamon välille myös vähintään yhdellä koaksiaalikaapelilla ja kuudella optisella yksimuotokuidulla. Aluekaapelointi talo- tai alijakamosta muihin alijakamoihin saman rakennuksen sisällä voidaan toteuttaa myös vähintään yhdellä koaksiaalikaapelilla ja kuudella optisella yksimuotokuidulla tai vaihtoehtoisesti vähintään kolmella koaksiaalikaapelilla.
D 4 | M65, kohta 6 Kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava seuraavasti: 1) Uudisrakentamisessa jokaiseen asuinhuoneeseen asennetaan vähintään yksi antennirasia ja nämä rasiat kaapeloidaan koaksiaalikaapeleilla tähtiverkoksi huoneiston kotijakamoon. 2) Uudistettaessa kunkin huoneiston vähintään yhteen asuinhuoneeseen asennetaan antennirasia, joka kaapeloidaan koaksiaalikaapelilla huoneiston kotijakamoon.
E 1 | M65, kohta 22 Kotijakamoiden suunnittelussa, sijoituksessa, mitoituksessa ja toteutuksessa on noudatettava ja jakamon tarkoitus huomioon ottaen kohdan 20.1 alakohtien 3 - 6 vaatimuksia kuitenkin niin, että seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät: 1) Uudisrakennuskohteissa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,24 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm. 2) Uudistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevaa sisäverkkoa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,12 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm.
E 2 | M65, kohta 22 Kotijakamossa on oltava vähintään kaksi kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa.
E 3 | M65, kohta 16 Kotijakamon kaappi tulee olla varustettuna potentiaalintasauskiskolla. Kisko yhdistetään jakokeskuksen PE-kiskoon 6 mm2 kuparijohtimella. Jos kotijakamo (ns. ryhmä-keskuksen IT-osa) ja ryhmäkeskus ovat samaa johtavaa rakennetta, yhdistäminen jakokeskuksen suojakiskoon voidaan tehdä keskuksen rungon välityksellä.
E 4 | MPS, kohta 27 Kaapeleita ei taivuteta yli sallittujen taivutussäteiden tai puristeta nippusiteillä niiden rakenteita rikki. Kaapelit puretaan keloilta pyörittämällä kelaa, ei kaapelista vetäen. On hyvä huomata, että vaurioitunutta kaapelia ei voi korjata vaan se on korvattava kokonaan uudella kaapelilla.
E 5 | M65, kohta 25 Koaksiaalikaapeloinnissa on kaapeleina käytettävä asennusympäristö huomioiden standardisarjan SFS-EN 50117 mukaisia, suojauskyvyltään vähintään luokan A koaksiaalikaapeleita sekä näiden kanssa mekaanisesti ja sähköisesti yhteensopivia kaapelikoon mukaisia liittimiä. Koaksiaalikaapeleiden liittiminä ei saa käyttää kierrettäviä liittimiä. Antenniverkon kaapeleiden ja liittämistarvikkeiden on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz.
E 7 | M65, kohta26 Antenniverkon ja -järjestelmän passiivisten rakenneosien on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz. Antenniverkon jaottimien, haaroittimien ja liittimien heijastusvaimennusluokan on oltava 1 paitsi jos verkkoon rakennetaan valmius maanpäällisen television vastaanoton tai kaapelitelevisiovastaanoton lisäksi satelliittivälitaajuusvastaanottoon, jolloin voidaan käyttää heijastusvaimennusluokan 3 komponentteja.
E 8 | M65, kohta 16 Antenniverkon nousukaapelit ja haaroittimet on eristettävä kotijakamon potentiaalintasauskiskosta ja metallikaapista. Kuitenkin rakennuksissa, joiden rakennusvuosi on 2015 tai uudempi, tätä nousukaapelien ja haaroittimien eristämistä ei tarvitse tehdä.
F 1 | M65, kohta 18 Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on oltava estetty. Useaa eri tilaajaa palvelevat jakamot ja yleisiin tiloihin pinta-asennetut kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut ovelliset kotelot ja rasiat on lukittava yksilölliseen avaimeen perustuvalla lukituksella tai muulla luotettavalla tavalla. Talojakamon sekä sinne vievien kulkuväylien lukitus on järjestettävä niin, että sellaisten viestintäpalveluja kiinteistöön toimittavien teleyritysten ja -urakoitsijoiden henkilökunta, joilla on kiinteistön omistajan tai haltijan antama oikeutus, pääsee tarvittaessa viivytyksettä tilaan.
F 2 | M65, kohta 17 Sisäverkon tietoturvallisuus eli tarvittavat lukitukset, rakenteellinen murtosuojaus sekä verkon rakenne ja käyttö on suunniteltava ja toteuttava ottaen huomioon kiinteistön ja siihen tulevien liittymien käyttötarkoitus sekä arvioidut uhat. Kytkentäpaikkoja ja tähtipisteitä, jotka sisältävät useaa eri tilaajaa palvelevia johtimia, ei saa sijoittaa asuin- tai toimitilahuoneistoon, muuhun vastaavaan yksityiseen tilaan tai vain näiden tilojen kautta kuljettavissa olevaan tilaan.
F 3 | M65, kohdat 20 ja 21 Asuinkiinteistön talojakamossa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa. Pistorasioiden ylivirtasuojan mitoitusvirran tulee olla vähintään 10 A. Asuinkiinteistön alijakamoissa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa. Pistorasioiden ylivirtasuojan mitoitusvirran tulee olla vähintään 10 A.
F 4 | M65, kohta 16 Talojakamossa ja alijakamoissa on oltava potentiaalintasauskisko tai -liitin, johon tarvittavat potentiaalintasausjohtimet voidaan liittää. Potentiaalintasauskiskosta tai -liittimestä on asennettava standardin SFS-EN 50310 mukainen potentiaalintasausjohdin rakennuksen pienjännitejärjestelmän päämaadoituskiskoon tai, jos sellaista ei ole, maadoituselektrodiin menevään maadoitusjohtimeen tai itse maadoituselektrodiin. Poikkeuksena standardin SFS-EN 50310 vaatimukseen, sisäverkoissa ei edellytetä yli 16 mm2 potentiaalintasausjohtimia. Jos rakennuksessa ei ole liityntää pienjänniteverkkoon, talojakamon potentiaalintasauskisko tai -liitin on yhdistettävä maadoitusjohtimella standardin SFS 6000-5-54 mukaiseen maadoituselektrodiin.
F 5 | MPS 65, kohta 16 Potentiaalintasausjohtimien on oltava standardin SFS-EN 50310 [33] mukaisia. Potentiaalintasauskiskosta tai -liittimestä rakennuksen (pää)maadoituskiskolle vedettävien potentiaalintasausjohtimien poikkipintojen (kuparijohdin) vähimmäisvaatimukset ovat: - 4 mm2 kaapille tai telineelle, joka on matalampi tai yhtä suuri kuin 21 U (Huom.: Usein tässä tapauksessa käytetään 6 mm2 poikkipintaa) - 16 mm2 kaapille tai telineelle, joka on korkeampi kuin 21 U sekä usean kaapin sijoitustiloille (esim. talojakamo tai kerrosjakamo) (Huom.: usean kaapin sijoitustilojen vaatimus poikkeaa standardin SFS-EN 50310 [33] vaatimuksesta) Talojakamon ja alijakamoiden kaikki metalliset telineet, kotelot ja jakamoon sijoitettujen telelaitteiden maadoitusliittimet yhdistetään potentiaalintasaukseen. Jokainen kaappi tai teline tulee yhdistää erikseen jakamon potentiaalintasauskiskoon. Potentiaalintasausta ei saa ketjuttaa.
F 6 | M65, kohta 26 Koaksiaalikaapeloinnissa on kaapeleina käytettävä asennusympäristö huomioiden standardisarjan SFS-EN 50117 mukaisia, suojauskyvyltään vähintään luokan A koaksiaalikaapeleita sekä näiden kanssa mekaanisesti ja sähköisesti yhteensopivia kaapelikoon mukaisia liittimiä. Koaksiaalikaapeleiden liittiminä ei saa käyttää kierrettäviä liittimiä. Antenniverkon kaapeleiden ja liittämistarvikkeiden on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz.
F 7 | M65, kohta26 Antenniverkon ja -järjestelmän passiivisten rakenneosien on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz. Antenniverkon jaottimien, haaroittimien ja liittimien heijastusvaimennusluokan on oltava 1 paitsi jos verkkoon rakennetaan valmius maanpäällisen television vastaanoton tai kaapelitelevisiovastaanoton lisäksi satelliittivälitaajuusvastaanottoon, jolloin voidaan käyttää heijastusvaimennusluokan 3 komponentteja.
F 8 | M65, kohta 16 Talo- ja alijakamoiden metalliset telineet, kotelot ja jakamoon sijoitettujen telelaitteiden maadoitusliittimet on yhdistettävä luotettavalla tavalla erikseen potentiaalintasaukseen. Lisäksi talojakamossa kaapeleiden metalliset suojakerrokset on yhdistettävä potentiaalintasaukseen. Useita rakennuksia sisältävän kiinteistön eri rakennusten alijakamoissa telineet, laitteet ja kaapelit on maadoitettava kuten talojakamossa. Useita rakennuksia sisältävän kiinteistön eri rakennusten suojajohtimet ja toiminnalliset maadoitusjohtimet on kytkettävä yhteen yhteiseen päämaadoituskiskoon.
F 9 | MPS, kohta 29 4) Verkon merkinnät ja piirustukset Tarkastetaan, että tietoliikennerasioiden, antennirasioiden, kytkentäpaneelien, kaapeleiden ja telineiden merkinnät on tehty ja dokumentoitu. Talo- ja alijakamoissa kytkentäpaneelin merkinnät tulee tehdä huoneistonumeroin tai -tunnuksin. Tarkastuksessa huolehditaan siitä, että dokumentit ovat selkeitä ja vastaavat kaikilta osin verkon rakennetta ja toteutusta sekä tämän määräyksen vaatimuksia verkon dokumentoinnin vähimmäistasosta.
G1-13 | M65, kohta 8 Antennimastolle on valittava mittaamalla lähetysten vastaanottoon soveltuva paikka. Masto- ja tukiputkena on käytettävä riittävän kestävää putkea. Mastorakenne on asennettava pystysuoraan ja se on kiinnitettävä siten, että se kestää siihen kohdistuvan tuulenpaineen. Mastorakenne on vesisuojattava. Tukiputki on kiinnitettävä luotettavasti. Tukiputken kiinnitetyn osan pituuden on oltava vähintään kuudesosa koko maston vapaasta pituudesta ja kuitenkin vähintään 60 cm. Maston ja tukiputken kiinnitykset on sijoitettava siten, että ne voidaan tarvittaessa helposti tarkastaa ja kiristää. Vastaanottoantennit on kiinnitettävä mastoputkeen vähintään 80 cm etäisyydelle toisistaan ja niin, että eri antennien elementit eivät pääse koskettamaan toisiaan.
H 1 | M65, kohta 29 Rakennettujen sisäverkkojen ja tehtyjen muutosten osalta kunnostettujen sisäverk-kojen vaatimustenmukaisuus on ennen verkkojen käyttöönottoa testattava ja tarkastettava. Sisäverkoista mitataan sisäverkon toimivuus ja suorituskyky. Mittauksissa on käytettävä kalibroituja mittauslaitteita. Seuraavat asiat on tarkastettava: 1) kaapeloinnin, kaapeliteiden ja laitetilojen asennukset; 2) sähkönsyötön, maadoitusten ja potentiaalintasausten toteutus; 3) verkon rakenne ja mitoitus; 4) verkon merkinnät ja piirustukset; sekä 5) asennusten laatu.
H 2-4 | M65, kohta 12 Uuden ja uudistetun antenniverkon aiheuttama vaimennus 1000 MHz:llä saa olla enintään 45 dB, vaimennus 47 MHz:llä on oltava vähintään 25 dB ja vaimennuksen aiheuttama signaalin tasoero taajuusalueella 47 – 1000 MHz saa olla enintään 15 dB. Kunnostetun antenniverkon vaimennuksen aiheuttama signaalin tasoero taajuusalueella 47 – 1000 MHz saa olla enintään 18 dB.
H 5 | M65, kohta 31 Antenniverkon jokaisesta antennirasiasta on mitattava passiivisen antenniverkon (jakoverkon) signaalitasot ala- ja ylärajataajuuksilla (47 ja 1000 MHz). Jokaiselle antennirasialle on laskettava antenniverkon vaimennus ja sen aiheuttama signaalin tasoero mitatuilla ala- ja ylärajataajuuksilla (47 ja 1000 MHz).
H 6 | M65, kohta 29 Mittauksissa on käytettävä kalibroituja mittauslaitteita.
H 7 | M65, kohta 34 (loppudokumentointi) 4) antennit, antennimaston sijainti ja antennimaston lujuuslaskelmat
I 1 | MPS, kohta 19 Soveltaminen: yleiset paloturvallisuusvaatimukset Yleinen vaatimus sisäverkon kaapelien palo-ominaisuuksista on standardin SFS 6000-5-52 [44] kohdassa 527.1.3, jossa vaaditaan vähintään luokan Eca käyttöä. Luokka Eca vastaa aikaisempaa vaatimusta, koska testausstandardi SFS-EN 60332-1-2 [51] on sama kuin aikaisemmin. SFS 6000-5-52 [48] kohdan 527.1.3 mukaan seuraavissa tiloissa on käytettävä vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttäviä kaapeleita: - maan alla olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä, kuten julkisissa liikuntatiloissa ja pysäköintilaitoksissa - maan päällä olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä ja tilasta poistuminen voi olla hidasta, esim. päiväkodeissa, kouluissa, vanhusten hoitolaitoksissa, toimistotiloissa, kauppakeskuksissa ja hotelleissa.
I 2-4 | M65, kohta 5 Asuinkiinteistön aluekaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan optinen kaapelointi ja telekaapelilla tai vähintään kategorian 6 komponenteilla toteutettu parikaapelointi. Parikaapelointi on toteutettava siten, että jokaisen asuinhuoneiston käyttöön varataan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli tai käytettäessä telekaapeleita vähintään yksi johdinpari. Yleiskaapelointijärjestelmässä voidaan käyttää myös kategoriaa 6 korkeamman kategorian kaapeleita ja komponentteja. Optinen aluekaapelointi on toteutettava siten, että jokaista asuinhuoneistoa kohden asennetaan vähintään neljä optista yksimuotokuitua. Lisäksi talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan vähintään kuusi optista yksimuotokuitua. Nousukaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talo- tai alijakamosta jokaiseen asuinhuoneiston kotijakamoon asennetaan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli ja neljä optista yksimuotokuitua. Kohdissa 5.1 ja 5.3 mainittua parikaapelointia ei kuitenkaan ole pakko rakentaa, mikäli kiinteistölle on todennetusti saatavissa kuitu kotiin (FTTH) -liittymiä. Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.
I 5-7 | M65, kohta 5 Asuinkiinteistön aluekaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan optinen kaapelointi ja telekaapelilla tai vähintään kategorian 6 komponenteilla toteutettu parikaapelointi. Parikaapelointi on toteutettava siten, että jokaisen asuinhuoneiston käyttöön varataan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli tai käytettäessä telekaapeleita vähintään yksi johdinpari. Yleiskaapelointijärjestelmässä voidaan käyttää myös kategoriaa 6 korkeamman kategorian kaapeleita ja komponentteja. Optinen aluekaapelointi on toteutettava siten, että jokaista asuinhuoneistoa kohden asennetaan vähintään neljä optista yksimuotokuitua. Lisäksi talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan vähintään kuusi optista yksimuotokuitua. Nousukaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talo- tai alijakamosta jokaiseen asuinhuoneiston kotijakamoon asennetaan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli ja neljä optista yksimuotokuitua. Kohdissa 5.1 ja 5.3 mainittua parikaapelointia ei kuitenkaan ole pakko rakentaa, mikäli kiinteistölle on todennetusti saatavissa kuitu kotiin (FTTH) -liittymiä. Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.
J 1 | M65, kohta 22 Kotijakamoiden suunnittelussa, sijoituksessa, mitoituksessa ja toteutuksessa on noudatettava ja jakamon tarkoitus huomioon ottaen kohdan 20.1 alakohtien 3 - 6 vaatimuksia kuitenkin niin, että seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät: 1) Uudisrakennuskohteissa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,24 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm. 2) Uudistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevaa sisäverkkoa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,12 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm.
J 3 | M65, kohta 22 Kotijakamossa on oltava vähintään kaksi kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa.
J 4 | M65, kohta 16 Kotijakamon kaappi tulee olla varustettuna potentiaalintasauskiskolla. Kisko yhdistetään jakokeskuksen PE-kiskoon 6 mm2 kuparijohtimella. Jos kotijakamo (ns. ryhmäkeskuksen IT-osa) ja ryhmäkeskus ovat samaa johtavaa rakennetta, yhdistäminen jakokeskuksen suojakiskoon voidaan tehdä keskuksen rungon välityksellä.
J 5 | MPS, kohta 27 Kaapeleita ei taivuteta yli sallittujen taivutussäteiden tai puristeta nippusiteillä niiden rakenteita rikki. Kaapelit puretaan keloilta pyörittämällä kelaa, ei kaapelista vetäen. On hyvä huomata, että vaurioitunutta kaapelia ei voi korjata vaan se on korvattava kokonaan uudella kaapelilla.
J 6 | M65, kohta 5 Asuinkiinteistön aluekaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan optinen kaapelointi ja telekaapelilla tai vähintään kategorian 6 komponenteilla toteutettu parikaapelointi. Parikaapelointi on toteutettava siten, että jokaisen asuinhuoneiston käyttöön varataan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli tai käytettäessä telekaapeleita vähintään yksi johdinpari. Yleiskaapelointijärjestelmässä voidaan käyttää myös kategoriaa 6 korkeamman kategorian kaapeleita ja komponentteja.
J 7 | MPS, kohta 16 Jos rakennuksessa on TN-C-tai TN-C-S-sähkönjakelujärjestelmä, on vaarana, että tietyt potentiaalintasaustoimenpiteet aiheuttavat PEN-johtimen virran eli ns. nollavirran osittaisen kulkemisen myös suojatun parikaapelin suojassa tai koaksiaalikaapelin ulkojohtimessa. Määräys kieltääkin tällaisten toimenpiteiden käytön sisäverkossa. Tyypillinen esimerkkitilanne on vanha asuin- tai toimitilakerrostalo, jossa rakennuksen sähkönjakelun nousujohdoissa on PEN-johtimet ja TN-S-järjestelmä on käytössä vain ryhmäkeskuksista eteenpäin. Tällaisissa tapauksissa: - antenniverkon haaroitinta ei saa yhdistää kotijakamon potentiaalitasauskiskoon, eikä se saa olla kosketuksessa kotijakamon metallikaapin rungon kanssa. Tämän vuoksi kotijakamon haaroitin tulee eristää kaapin rungosta sopivan eristerakenteen (esimerkiksi muovi- tai vanerilevyn) avulla. - suojatun nousukaapelin suojaa ei saa yhdistää kotijakamon potentiaalintasauskiskoon, eikä se saa olla sähköisessä yhteydessä kotijakamon metallikaapin runkoon. Edellä mainitut vaatimukset toteutuvat helpoimmin, kun suojatun nousukaapelin suoja katkaistaan, eikä sitä päätetä kotijakamossa lainkaan. Talojakamossa suoja tulee kuitenkin päättää ja potentiaalintasaus toteuttaa.
J 8 | M65, kohta 28 Huoneistokohtaisen parikaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin on muodostettava valmiiksi kytketty yhteys talojakamosta kotijakamoon. Kotijakamossa on kytkettävä valmiiksi parikaapeliyhteys yhdelle asuinhuoneiston tietoliikennerasialle. Tämä rasia on merkittävä numerolla 1.
J 9 | M65, kohta 28 Asuinkiinteistöissä optisten liittimien on oltava APC-hiottuja tyypin LC- tai SC-liittimiä, jotka täyttävät vaimennusluokan B ja heijastusvaimennusluokan 1 vaatimukset standardin SFS-EN 61755-2-2 mukaisesti sekä optisen liitännän geometriset vaatimukset standardin SFS-EN 61755-3-2 mukaisesti.
K 1 | M65, kohta 18 Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on oltava estetty. Useaa eri tilaajaa palvelevat jakamot ja yleisiin tiloihin pinta-asennetut kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut ovelliset kotelot ja rasiat on lukittava yksilölliseen avaimeen perustuvalla lukituksella tai muulla luotettavalla tavalla. Talojakamon sekä sinne vievien kulkuväylien lukitus on järjestettävä niin, että sellaisten viestintäpalveluja kiinteistöön toimittavien teleyritysten ja -urakoitsijoiden henkilökunta, joilla on kiinteistön omistajan tai haltijan antama oikeutus, pääsee tarvittaessa viivytyksettä tilaan.
K 2 | M65, kohta 17 Sisäverkon tietoturvallisuus eli tarvittavat lukitukset, rakenteellinen murtosuojaus sekä verkon rakenne ja käyttö on suunniteltava ja toteuttava ottaen huomioon kiinteistön ja siihen tulevien liittymien käyttötarkoitus sekä arvioidut uhat. Kytkentäpaikkoja ja tähtipisteitä, jotka sisältävät useaa eri tilaajaa palvelevia johtimia, ei saa sijoittaa asuin- tai toimitilahuoneistoon, muuhun vastaavaan yksityiseen tilaan tai vain näiden tilojen kautta kuljettavissa olevaan tilaan.
K 3 | M65, kohta 20 Asuinkiinteistön talojakamossa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa. M65, kohta 21 Asuinkiinteistön alijakamoissa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa
K 4 | M65, kohta 16 Kotijakamon kaappi tulee olla varustettuna potentiaalintasauskiskolla. Kisko yhdistetään jakokeskuksen PE-kiskoon 6 mm2 kuparijohtimella.
K 5 | MPS 65, kohta 16 Potentiaalintasausjohtimien on oltava standardin SFS-EN 50310 [33] mukaisia. Potentiaalintasauskiskosta tai -liittimestä rakennuksen (pää)maadoituskiskolle vedettävien potentiaalintasausjohtimien poikkipintojen (kuparijohdin) vähimmäisvaatimukset ovat: - 4 mm2 kaapille tai telineelle, joka on matalampi tai yhtä suuri kuin 21 U (Huom.: Usein tässä tapauksessa käytetään 6 mm2 poikkipintaa) - 16 mm2 kaapille tai telineelle, joka on korkeampi kuin 21 U sekä usean kaapin sijoitustiloille (esim. talojakamo tai kerrosjakamo) (Huom.: usean kaapin sijoitustilojen vaatimus poikkeaa standardin SFS-EN 50310 [33] vaatimuksesta) Talojakamon ja alijakamoiden kaikki metalliset telineet, kotelot ja jakamoon sijoitettujen telelaitteiden maadoitusliittimet yhdistetään potentiaalintasaukseen. Jokainen kaappi tai teline tulee yhdistää erikseen jakamon potentiaalintasauskiskoon. Potentiaalintasausta ei saa ketjuttaa.
K 6 | M65 28 Asuinkiinteistöissä optisten liittimien on oltava APC-hiottuja tyypin LC- tai SC-liittimiä, jotka täyttävät vaimennusluokan B ja heijastusvaimennusluokan 1 vaatimukset standardin SFS-EN 61755-2-2 mukaisesti sekä optisen liitännän geometriset vaatimukset standardin SFS-EN 61755-3-2 mukaisesti. MPS 29 4) Verkon merkinnät ja piirustukset Tarkastetaan, että tietoliikennerasioiden, antennirasioiden, kytkentäpaneelien, kaapeleiden ja telineiden merkinnät on tehty ja dokumentoitu. Talo- ja alijakamoissa kytkentäpaneelin merkinnät tulee tehdä huoneistonumeroin tai -tunnuksin. Tarkastuksessa huolehditaan siitä, että dokumentit ovat selkeitä ja vastaavat kaikilta osin verkon rakennetta ja toteutusta sekä tämän määräyksen vaatimuksia verkon dokumentoinnin vähimmäistasosta.
K 8 | M65, kohta 5 Asuinkiinteistön aluekaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan optinen kaapelointi ja telekaapelilla tai vähintään kategorian 6 komponenteilla toteutettu parikaapelointi. Parikaapelointi on toteutettava siten, että jokaisen asuinhuoneiston käyttöön varataan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli tai käytettäessä telekaapeleita vähintään yksi johdinpari. Yleiskaapelointijärjestelmässä voidaan käyttää myös kategoriaa 6 korkeamman kategorian kaapeleita ja komponentteja. MPS, kohta 29 4) Verkon merkinnät ja piirustukset Tarkastetaan, että tietoliikennerasioiden, antennirasioiden, kytkentäpaneelien, kaapeleiden ja telineiden merkinnät on tehty ja dokumentoitu. Talo- ja alijakamoissa kytkentäpaneelin merkinnät tulee tehdä huoneistonumeroin tai -tunnuksin. Tarkastuksessa huolehditaan siitä, että dokumentit ovat selkeitä ja vastaavat kaikilta osin verkon rakennetta ja toteutusta sekä tämän määräyksen vaatimuksia verkon dokumentoinnin vähimmäistasosta.
K 10 | M65, kohta 28 Huoneistokohtaisen parikaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin on muodostettava valmiiksi kytketty yhteys talojakamosta kotijakamoon. Kotijakamossa on kytkettävä valmiiksi parikaapeliyhteys yhdelle asuinhuoneiston tietoliikennerasialle. Tämä rasia on merkittävä numerolla 1.
L 2 | MPS, kohta 33 Tarkastuspöytäkirjaan sisällytetään tai liitetään dokumentoidut mittaustulokset kaikista suoritetuista mittauksista ja näiden perusteella lasketuista kohdan 31.2 mukaisista suorituskykyarvoista. Ei riitä, että mittauksista dokumentoidaan vain pelkkä mittauksen lopputulos (pass/fail), vaan tarkastuspöytäkirjaan pitää liittää myös mittaustulokset pysyvän siirtotien suorituskykyyn vaikuttavista parametreista (ks. SFS-EN 50173-1). Näin osoitetaan, että verkko on toimiva ja suorituskyvyltään tämän määräyksen mukainen.
L 3 | M65, kohta 30 Telekaapeleilla toteutetun aluekaapeloinnin osalta on tarkistettava johdinparien kytkentä, oikosulut ja katkokset sekä värijärjestelmän mukainen kytkentäjärjestys.
L 4 | M65, kohta 11 Asuinkiinteistöjen optisen kaapeloinnin pysyvien siirtoteiden vaimennus aallonpituuksilla 1310 nm ja 1550 nm saa olla enintään: 1) 1,2 dB, kun pysyvän siirtotien pituus ≤ 250 m 2) 1,4 dB, kun pysyvän siirtotien pituus > 250 m ja ≤ 500m 3) Mikäli pysyvien siirtoteiden kokoonpanossa on käytetty mekaanisia kuitujatkoksia, saa vaimennus olla enintään edellä pysyvän siirtotien pituuden mukaan määritellyn vaatimuksen suuruinen + 0,2 dB jokaista mekaanista jatkosta kohden.
L 5 | M65, kohta 29 Sisäverkoista mitataan sisäverkon toimivuus ja suorituskyky. Mittauksissa on käytettävä kalibroituja mittauslaitteita.
M 2 | M65, kohta 34 18) jakamoista otettujen valokuvien perusteella on mahdollista todeta asennustyön määräyksenmukaisuus, kotijakamoista tulee valokuvata vähintään yksi.
M 0 | M65, kohta 34 Rakennetuista, uudistetuista sisäverkkoista ja tehtyjen muutosten osalta kunnostetuista sisäverkoista on ennen verkon käyttöönottoa laadittava ja luovutettava työn tilaajalle verkkojen käytössä ja ylläpidossa tarvittavat loppudokumentit, joista ilmenee vähintään seuraavat asiat: 1) käytettävissä olevien eri sisäverkkojen tyypit ja rakenne (johtokaaviot); 2) huoneistonumerointi; 3) liityntäkaapelien sisääntulot; 4) antennit, antennimaston sijainti ja antennimaston lujuuslaskelmat; 5) sisäverkkojen suorituskyky ja järjestelmäarvot sekä arvio verkkojen mahdollistamista palveluista; 6) päävahvistimen ja tähtipisteiden rakenne ja sijoitus; 7) kytkentäpaikkojen numerointi, rakenne ja sijainnit; 8) ristikytkentöjen kytkentäluettelot; 9) tietoliikennerasioiden, antennirasioiden ja muiden liitäntärasioiden tyypit ja sijoitus; 10) käytetyt materiaalit ja mahdolliset asennetut laitteet; 11) kaapelien sijainnit, pituudet ja asennustapa; 12) kaapelien, johtojen ja kuitujen numerointi; 13) kaapelireitit; 14) laitetilojen, kaappien, koteloiden ynnä muiden sellaisten varustukset, lukitus, sijainnit ja kulkureitit; 15) sähkönsyötöt mahdollisine varmennuksineen; 16) maadoitukset ja potentiaalintasaukset; 17) paloturvallisuutta koskevat mahdolliset kohdekohtaiset erityisvaatimukset; 18) jakamoista otettujen valokuvien perusteella on mahdollista todeta asennustyön määräyksenmukaisuus, kotijakamoista tulee valokuvata vähintään yksi.